ZÁZNAM Z 12. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6

p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice

Datum :    7. června 2012

Přítomni:  viz.listina přítomných

- Kontrola a plnění úkolů :

Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG, zaslaného mailem dne 14.2.2012,

kromě rekonstrukce střešního pláště - posun 28 dní - důvod : 14 dní mrazy,

14 dní potíže s vyřízením záboru. Zhotovitel průběžně sjednává nápravu 	posilováním   	kapacit, tak, že vznikly dvě pracovní čety, které postupují

z obou stran objektu a tím nulují vzniklý časový deficit.

- Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :

- probíhá manipulace s vybouraným materiálem, vč. odvozu na skládku

- odstraněno podbednění stropů nejvyšších pater schodišť ve vchodech č.544, 543, 542

v 541 a 539 podbednění zůstává, (v 539 hotová příprava pod strop)

- probíhá zateplení fasády S+Z+V strany, vč. rekonstrukce balkónů

- probíhá navážení stavebního materiálu, vč. přesunu do půdních prostor

- probíhá osazování ocelové konstrukce (OK) krovu v celé ploše půdy

- probíhá mtž krovu a vikýřů

- dokončeno armování a betonáž věnců nových schodišťových stěn

vč. vyzdívání obvodových schodišťových stěn a osazování I profilů

- dokončeno rozebírání sopouchů VZT a nefunkčních komínů

- dokončena nadezdívka a ŽB věnec mezi č.543 a 542, probíhá mezi 541 a 542

- probíhá výstavba dispozic byt.jednotek v celé ploše půdy

- probíhá mtž ocel kce schodiště 544 a dokončena 543

3. Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace :

1/6 - TDO žádá statika o určení postupu prací při bourání římsy a jejich úpravách -

- probíhá - bude dohodnuta schůzka v půdním prostoru s pány Ing Loskot, 		        Jelínek a Kasl - úkol trvá - bude řešeno při předání realizační dokumentace

mtž výtahů - vypouští se.

- Připomínky, různé :

2/5 - in ambient informoval dodavatele zateplovacího systému, fy Stavosystem,

o nutnosti okamžitého čištění oken a rámů po aplikaci lepidel a barev. Vyjádření 	       dodavatele zateplovacího systému : okna nejsou zalepena ochrannou fólií 		       úmyslně, proto,  aby šlo v bytech větrat. Okna budou průběžně čištěna a finální 	       očista proběhne vždy při dmtž lešení. Dodavatel i přesto nabízí přelepení oken na 	       vyžádání - u p. Drechsela - u severní a západní strany po dobu 1. měsíce,

u východní a jižní po dobu 1,5 měsíce - úkol trvá.

2/8 - hromosvod - vzhledem k nutné demontáži stávajících jímacích svodů, není 		        možné dodržet podmínky oddílu 12 Hromosvod : Na stávající jímací vedení

objektu budou napojeny nové ocelové konstrukce a zábradlí na střeše.

Zhotovitel zateplení navrhuje 2 varianty nápravy stávajícího stavu :

1/ - instalovat jímací svody na povrch zateplení (kotvy jsou systémově zachyceny

v izolantu - nebezpečí vytržení svodů z izolantu a následné porušení omítky)

2/ - instalovat jímací svody v chráničkách - zapuštěno do fasádního pláště + 			 osazení revizní krabice 10/10 cm v soklu.

Zhotovitel i tech. dozor žádají SVD o výběr z výše uvedených variant a 	 	       odsouhlasení do 10. KD stavby - probíhá nacenění obou variant - do 31.5.2012.

Po detailní prohlídce stávajícího hromosvodu revizním technikem elektro, byla

navržena další varianta provedení svodů, vč. jejich kotvení k okapovému systému

Probíhá nacenění výše popsané varianty.

1/11 - byla provedena kontrola oprav zakládací lišty na S a Z straně budovy - zjištěna

jedna porucha u vchodu 541 - odstranění do příštího KD - splněno - vypouští se

2/11 - SVD vybralo barvy fasády - tyto budou k nahlédnutí v kanc. in ambient.

Fasáda č. barvy 5235 a špalety + sokl 5236, zábradlí tmavě hnědá

Zástupce in ambient 28.5.2012 projedná schválení barevnosti na OVMČ P6 -

- ústně schváleno - lze provádět - vypouští se.

1/12 - náprava stavu postupu prací na východní straně fasády - nezakrytá část fasády

bude mechanicky očištěna (bez použití vody) a zpenetrována, na zakryté části

budou přidány kotvy v počtu 2 ks na 1 ks desky.

2/12 - podepření zábradlí na balkónech - bylo dohodnuto, že vodorovné kotvení do

obvodové zdi je dostačující a pro celkovou stabilitu zábradlí je nutno doplnit

ve vnějších rozích dva roznášecí terče (přivařené L profily).

3/12 - detaily ostění oken jižní a východní fasády budou dohodnuty 8.6.2012 při 	 	          místním šetření s pí. Konvalinkovou a 14.6.2012 s pí. Hervertovou

Závažné problémy se nevyskytly.

13. KD se koná 14.6.2012 v 15 hod na staveništi, v prostoru Zázemí fy in ambient.

Zaznamenal Petr Kučera, dne 7.6.2012